## Infos générales ->
format_version | standard
1.0.0 | IEC

## Zone1a
Le schéma de base pour la zone 1 est le suivant :
- Le convertisseur AC/DC est représenté par une source de courant pilotée par des blocs de contrôle qui sont définis dans la norme IEC 61400-27-1 (modèles de type 4A ou 4B, éditions 2015 ou 2020).
-Le transformateur de groupe (HTA/BT) est représenté par son rapport de transformation (fixe, pas de régleur en charge) et une impédance en per unit (R_cc + j*X_cc):
Paramètres | Descriptions | Valeurs | Unités | Commentaires
SnZone1 | Puissance apparente nominale du convertisseur | 90 | MVA | Cette valeur doit également servir de puissance nominale pour les paramètres en per-unit du contrôle-commande du convertisseur.
N_Zone1 | Nombre de convertisseurs représentés par ce modèle de zone 1 dans le parc | 1 | -
ConverterLVControl | Point de contrôle du convertisseur | True | - | Booléen pour définir si le convertisseur se base sur des mesures prises au secondaire BT (True) ou au primaire HTA (False)
Un2 | Tension nominale côté BT (secondaire) | 0.7 | kV | Cette valeur doit également servir de tension nominale pour les paramètres en per-unit du contrôle-commande du convertisseur. (Si ConverterLVControl = True)
Un1 | Tension nominale côté HTA (primaire) | 225 | kV | Cette valeur doit également servir de tension nominale pour les paramètres en per-unit du contrôle-commande du convertisseur. (Si ConverterLVControl = False) En cas de multiples zones 1, il faut indiquer la même valeur de Un1 pour toutes les zones 1.
r_TG | Rapport de prise | 1 | pu (base Un1 / Un2) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1. Si le transformateur est réglé sur une prise +5% alors on attend la valeur 1.05 dans cette case.
Z_cc_TG | Impédance de court-circuit du transformateur de groupe | 0.085816 | pu (base SnZone1, Un1 pour le primaire, Un2 pour le secondaire) | Attention aux bases notamment dans le cas où la puissance apparente nominale du transformateur dans les documents constructeurs n'est pas égale à celle du convertisseur.
R_cc_TG / X_cc_TG | Ratio R/X du transformateur de groupe | 0.18086 | -
Pmax_injection_z1 | Puissance active maximale injectée au noeud 1 | 75 | MW | Puissance active maximale injectée au noeud 1 en régime normal (convention générateur)
Pmax_soutirage_z1 | Puissance active maximale soutirée au noeud 1 | 0 | MW | Puissance active maximale soutirée au noeud 1 en régime normal (convention récepteur) Cette valeur est utilisée uniquement pour les projets de stockage, sinon elle sera ignorée.
Qmax_z1 | Puissance réactive maximale au noeud 1 | 40 | MVAr | Puissance réactive maximale injectée au noeud 1 en régime normal (convention générateur)
Qmin_z1 | Puissance réactive minimale au noeud 1 | -40 | MVAr | Puissance réactive minimale injectée au noeud 1 en régime normal (convention générateur)
P_share | Proportion de la puissance active totale allouée à cette zone 1 | 1 | - | Ce paramètre n'est utile qu'en cas de multiples "Zones 1". Il faut alors que la somme de tous les "P_share" soit égale à 1. En cas de topologies simples laisser la valeur à 1.
Q_share | Proportion de la puissance réactive totale allouée à cette zone 1 | 1 | - | Ce paramètre n'est utile qu'en cas de multiples "Zones 1". Il faut alors que la somme de tous les "Q_share" soit égale à 1. En cas de topologies simples laisser la valeur à 1.
Si le parc étudié contient plusieurs technologies (PV + stockage ou éolien + stockage ou différents modèles de convertisseurs par exemple), alors merci de dupliquer cet onglet et remplir un onglet pour chaque "Zone 1" : Zone1a, Zone1b ...

## Zone3
- Pour la zone 3, il existe un nombre limité de topologies pouvant être utilisées pour modéliser le parc:
S | Zone 1 + Transformateur principal HTB/HTA
S + i | Zone 1 + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
S + Aux | Zone 1 + Charges auxiliaires avec transformateur + Transformateur principal HTB/HTA
S + Aux + i | Zone 1 + Charges auxiliaires avec transformateur + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
M | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Transformateur principal HTB/HTA |  |  |  | Les topologies M ne doivent être utilisées qu'en cas de multiples zones 1 (technologies différentes au sein d'un même parc ne pouvant pas être représentées par une seule Zone 1)
M + i | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
M + Aux | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Charges auxiliaires avec transformateur + Transformateur principal HTB/HTA
M + Aux + i | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Charges auxiliaires avec transformateur + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
Catégorie | Paramètres | Descriptions | Valeurs | Unités | Commentaires
Paramètres généraux | SnZone3 | Puissance apparente totale du parc | 90 | MVA | Définie comme la somme des puissances apparentes de tous les convertisseurs. En cas de multiples zones 1, adapter la formule pour avoir SnZone3 = N_Zone1a * SnZone1a + N_Zone1b * SnZone1b + ...)
| Topologie |  | S+i | -
| Un_PDR | Tension nominale au PDR HTB | 225 | kV | Uniques valeurs possibles : 63 kV, 90 kV, 150 kV, 225 kV, 400 kV ; 132 kV, 66 kV (offshore uniquement)
| Pmax_injection_PDR | Puissance maximale injectée au PDR | 75 | MW | Puissance active maximale injectée au PDR en régime normal (convention générateur)
| Pmin_injection_PDR | Puissance minimale injectée au PDR |  | MW | Puissance active minimale injectée au PDR en régime normal (convention générateur)
| Pmax_soutirage_PDR | Puissance maximale soutirée au PDR | -50 | MW | Puissance active maximale soutirée au PDR en régime normal (convention récepteur) Cette valeur est utilisée uniquement pour les projets de stockage, sinon elle sera ignorée.
| Pmin_soutirage_PDR | Puissance minimale soutirée au PDR |  | MW | Puissance active minimale soutirée au PDR en régime normal (convention récepteur) Cette valeur est utilisée uniquement pour les projets de stockage, sinon elle sera ignorée.
| Qmax_PDR | Puissance réactive maximale au PDR | 25 | MVAr | Puissance réactive maximale injectée au PDR en régime normal (convention générateur)
| Qmin_PDR | Puissance réactive minimale au PDR | -35 | MVAr | Puissance réactive minimale injectée au PDR en régime normal (convention générateur)
Transformateur principal | Z_cc_TP | Impédance de court-circuit du transformateur principal | 9.0449e-05 | pu (base SnZone3, Un_HTB pour le primaire, Un1 pour le secondaire) | Attention aux bases notamment dans les cas où : - La puissance apparente nominale du transformateur dans les documents constructeurs n'est pas égale à SnZone3. - Les tensions nominales du transformateurs dans les documents constructeurs sont différentes de Un_HTB, Un1)
| R_cc_TP / X_cc_TP | Ratio R/X du transformateur principal | 0.1 | -
| N_prises | Nombre de prises du régleur en charge du transformateur principal | 20 | -
| r_max | Rapport de prise maximal du transformateur principal | 1.1 | pu (base Un_HTB / Un1) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1.
| r_min | Rapport de prise minimal du transformateur principal | 0.9 | pu (base Un_HTB / Un1)
| r_0 | Rapport de prise du transformateur principal en début de simulation |  | pu (base Un_HTB / Un1) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1 ; si le transformateur démarre sur une prise +5 %, on attend la valeur 1.05 dans cette case. La valeur doit correspondre à une prise existante : (r_0 - r_min) / (r_max - r_min) × N_prises doit être un entier compris entre 0 et N_prises. Dynawo ne lit pas ce rapport directement : il le déduit de la prise initiale.
| Tap_0 | Prise du régleur en charge du transformateur principal en début de simulation | 10 | - | Prises numérotées de 0 (rapport r_min) à N_prises (rapport r_max). Le rapport initial en découle : r_0 = r_min + (r_max - r_min) × Tap_0 / N_prises. En l'absence de valeur, la prise médiane est utilisée, soit le rapport nominal r = 1.
Charge auxiliaire (Topologies contenant "Aux") | Un_A | Tension nominale de la charge auxiliaire | 0.7 | kV
| Sn_A | Puissance apparente nominale du transformateur auxiliaire | 2 | MVA
| r_TA | Rapport de prise du transformateur auxilliaire | 1 | pu (base Un1 / Un_A) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1. Si le transformateur est réglé sur une prise +5% alors on attend la valeur 1.05 dans cette case.
| Z_cc_TA | Impédance de court-circuit du transformateur auxiliaire | 0.1 | pu (base Sn_A, Un1 pour le primaire, Un_A pour le secondaire)
| R_cc_TA / X_cc_TA | Ratio R/X du transformateur auxiliaire | 0 | -
| P_A | Puissance active consommée par la charge auxiliaire | 1 | MW
| Q_A | Puissance réactive consommée par la charge auxiliaire | 0 | MVAr
| alpha | Coefficient de dépendance à la tension de la charge active | 1.5 | - | P = P_A * (V / V0) ^ alpha ; Q = Q_A * (V / V0) ^ beta
| beta | Coefficient de dépendance à la tension de la charge réactive | 2.5 | -
Réseau collecteur HTA agrégé (modèle en PI) (Topologies contenant "i") | R_rc | Résistance du réseau collecteur HTA agrégé | 0.2025 | Ω
| X_rc | Réactance du réseau collecteur HTA agrégé | 2.025 | Ω
| B_rc | Susceptance du réseau collecteur HTA agrégé | 0 | 1/Ω
| G_rc | Conductance du réseau collecteur HTA agrégé | 0 | 1/Ω

## Signaux zone 1
Signaux à fournir pour la comparaison des modèles Courants et puissances en convention générateur |  |  |  |  | Rappel de la topologie de la zone 1 :
Grandeur |  | Unité | Variable associée dans les fichiers de résultats .csv (courbes de références)
Tension directe (RMS) au nœud 1 |  | pu base Un1
Tension directe (RMS) au nœud 2 |  | pu base Un2
Consigne de puissance active envoyée au convertisseur |  | pu base SnZone1
Consigne de puissance réactive envoyée au convertisseur |  | pu base SnZone1
Puissance active injectée par le convertisseur à son point de contrôle (nœud 1 ou 2) |  | pu base SnZone1
Puissance réactive injectée par le convertisseur à son point de contrôle (nœud 1 ou 2) |  | pu base SnZone1
Courant actif direct injecté au nœud 2 |  | pu base Un2, SnZone1
Courant réactif direct injecté au nœud 2 |  | pu base Un2, SnZone1
Dossier de résultats pour les courbes de références (chemin absolu sur votre machine) :
/chemin/vers/dossier/résultats/
Rappel des tests à effectuer
|  | Conditions initiales |  |  |  | Fichier de résultats .csv associé (courbe de références) dans le dossier de résultats | Métadonnées des courbes
Cas | Evènement à simuler | Unode1 | Pnode1 | Qnode1 | SCR |  | Mesures sur le terrain | Début de l'événement | durée du défaut | échantillonnage fréquentiel
6 | Défaut fugitif triphasé à la terre 150ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3
7 | Défaut fugitif triphasé à la terre 150ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 10
8 | Défaut fugitif triphasé à la terre 150ms | Un1 | Pmax_z1 | Qmin_z1 | 3
9 | Défaut fugitif impédant triphasé Creux de tension de 0.5 Un Durée 800 ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3
10 | Défaut fugitif impédant triphasé Creux de tension de 0.7 Un Durée 500 ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3
13 | Echelon de consigne de puissance active de -5% | Un1 | Pmax_z1 | Qmin_z1 | 3
14 | Rampe de fréquence de +500 mHz à 2 Hz/s sur la source AC | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3 | [5 empty] | Test non applicable pour la zone 1. Ce test sera effectué dans la zone 3
15 | Echelon consigne de tension +5%Un si applicable | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3
16 | Echelon de consigne de puissance réactive de -5%Qmax si applicable | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3
17 | Echelon de tension de +10% sur la source AC | 0.95*Un1 | 0.5 Pmax_z1 | Qmin_z1 | 10
18 | Echelon de tension de -10% sur la source AC | 1.05*Un1 | 0.5 Pmax_z1 | Qmax_z1 | 10
23 | Défaut permanent triphasé impédant à la terre (3ph-gnd) Creux de tension de 0.5 Un. | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 10
24 | Défaut permanent triphasé franc à la terre (3ph-gnd) | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 10
Informations supplémentaires
Méthode de calcul des courants actif et réactifs :
Les courants actifs et réactifs sont ici définis comme :
Courant actif Ip = P / U ; U étant la tension directe au nœud 2 et P étant la puissance active injectée par le convertisseur au nœud 2.
Courant réactif Iq = Q / U ; U étant la tension directe au nœud 2 et Q étant la puissance réactive injectée par le convertisseur au nœud 2.

## Signaux zone 3
Signaux à fournir pour la comparaison des modèles Courants et puissances en convention générateur
Rappel de la topologie de la zone 3 :
Grandeur | Unité | Variable associée dans les fichiers de résultats .csv (courbes de références)
Tension directe au PDR | pu base Un_PDR
Consigne de puissance active | pu base SnZone3, convention générateur
Puissance active injectée au PDR | pu base SnZone3, convention générateur
Puissance réactive injectée au PDR | pu base SnZone3, convention générateur
Courant actif direct injecté au PDR | pu base Un, Sn, convention générateur
Courant réactif direct injecté au PDR | pu base Un_PDR, SnZone3, convention générateur
Grandeur contrôlée par le réglage primaire de tension (U + lambda*Q mesuré) | pu base Un_PDR
Consigne du réglage primaire de tension “U+lambda.Q” | pu base Un_PDR
Prise du régleur du TP | -
Fréquence | pu base 50Hz
Dossier de résultats pour les courbes de références (chemin absolu sur votre machine) :
/chemin/vers/dossier/résultats/
Rappel des tests à effectuer
|  | Conditions initiales |  |  |  |  | Fichier de résultats .csv associé (courbe de références) dans le dossier de résultats | Métadonnées des courbes
Fiche | Evènement à simuler | U_PDR | P_PDR | Q_PDR | Xcc | SCR |  | Mesures sur le terrain | Début de l'événement | durée du défaut | échantillonnage fréquentiel
I2 | Echelon de consigne de réglage primaire de tension de +2% | Udim | Pmax_PDR | 0 | a | NA
I2 | Echelon de consigne de réglage primaire de tension de +2% | Udim | Pmax_PDR | 0 | b | NA
I2 | Echelon de consigne de puissance active -40%.Pmax | Udim | Pmax_PDR | 0 | b | NA
I2 | Echelon de consigne de puissance active +40%.Pmax | Udim | 60%.Pmax_PDR | 0 | b | NA
I2 | Echelon de consigne de puissance réactive +10%.Pmax | Udim | Pmax_PDR | 0 | b | NA
I2 | Echelon de consigne de puissance réactive -20%.Pmax | Udim | Pmax_PDR | 10%.Pmax_PDR | b | NA
I5 | Défaut fugitif impédant triphasé | Udim | Pmax_PDR | 0 | 3/4.b | NA
I6 | Creux de tension du gabarit applicable | Udim | Pmax_PDR | 0 | NA | NA
I7 | Surtension du gabarit applicable | Udim | Pmax_PDR | Qmin_PDR | NA | NA
I7 | Surtension du gabarit applicable | Udim | Pmax_PDR | Qmax_PDR | NA | NA
I10 | Echelon de charge en réseau séparé | Udim | 80%.Pmax_PDR | 0 | b | NA
14 | Rampe de fréquence de +500 mHz à 2 Hz/s sur la source AC | Udim | Pmax_PDR | 0 | NA | 3
Udim est défini dans le CdCCC en fonction de la tension nominale au PDR
Xcc = a et Xcc = b sont définis dans le CdCCC en fonction de la puissance installée et de la tension nominale au PDR
Informations supplémentaires
Méthode de calcul des courants actif et réactifs :
Courant actif Ip = P / U ; U étant la tension directe au PDR et P étant la puissance active injectée par le parc.
Courant réactif Iq = Q / U ; U étant la tension directe au PDR et Q étant la puissance réactive injectée par le parc.

## Model Map
Variantes → modèle Dynawo (lib + préfixe)
Key | Zone3_lib | Zone3_prefix | Zone1_lib | Zone1_prefix | Types | Éditions
4A¦2015 | IECWPP4ACurrentSource2015 | WPP_ | IECWT4ACurrentSource2015 | WT_ | 4A | 2015
4A¦2020 | IECWPP4ACurrentSource2020 | WPP_ | IECWT4ACurrentSource2020 | WT_ | 4B | 2020
4B¦2015 | IECWPP4BCurrentSource2015 | WPP_ | IECWT4BCurrentSource2015 | WT_
4B¦2020 | IECWPP4BCurrentSource2020 | WPP_ | IECWT4BCurrentSource2020 | WT_

## Général
Sélection du modèle IEC et des blocs de contrôle
Caractéristique du modèle | Choix | Valeurs possibles |  | Combinaison sélectionnée (clé Model Map) | Zone3 lib | Zone3 prefix | Zone1 lib | Zone1 prefix
Type de machine (IEC 61400-27-1) | 4B | 4A ; 4B |  | 4B¦2020 | IECWPP4BCurrentSource2020 | WPP_ | IECWT4BCurrentSource2020 | WT_
Édition de la norme | 2020 | 2015 ; 2020
Type de bloc | Choix | Zone | Onglet
Contrôleur de parc - puissance active | PControlWP_2020 | Zone3 | Contrôle de parc
Contrôleur de parc - puissance réactive | QControlWP_2020 | Zone3 | Contrôle de parc
Mesures du contrôleur de parc | MeasurementWP_2020 | Zone3 | Mesures de parc
Communication vers les éoliennes | LinearCommunication_2020 | Zone3 | Mesures de parc
Contrôle de la puissance réactive | QControl_2020 | Zone1;Zone3 | Contrôle Q
Contrôle de la puissance active | PControl_4B2020 | Zone1;Zone3 | Contrôle P
Limiteur de courant | CurrentLimiter_2020 | Zone1;Zone3 | Limiteurs
Limiteur de puissance réactive | QLimiter_2020 | Zone1;Zone3 | Limiteurs
Contrôle général du convertisseur | Control | Zone1;Zone3 | Contrôle convertisseur
Boucle à verrouillage de phase (PLL) | PLL | Zone1;Zone3 | Contrôle convertisseur
Pas de temps interne du modèle | Simulation | Zone1;Zone3 | Contrôle convertisseur
Mesures de tension et de fréquence | UfMeasurement_2020 | Zone1;Zone3 | Mesures et protections
Mesures pour le contrôle | MeasurementC_2020 | Zone1;Zone3 | Mesures et protections
Mesures pour les protections | MeasurementP_2020 | Zone1;Zone3 | Mesures et protections
Protections de découplage | GridProtection | Zone1;Zone3 | Mesures et protections
Transmission mécanique (modèle à deux masses) | Mechanical_4B | Zone1;Zone3 | Partie mécanique
Les colonnes « Choix » des blocs sont calculées à partir des deux caractéristiques ci-dessus : ne pas les saisir à la main. La colonne « Zone » indique dans quel(s) Producer.par les paramètres du bloc sont écrits.

## Contrôle de parc
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Contrôleur de parc - puissance active | [8 empty] | Contrôleur de parc - puissance réactive
PControlWP_2015 |  | PControlWP_2020 | [6 empty] | QControlWP_2015 |  | QControlWP_2020
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
Kpwpp |  | Kpwpp | 2.25 | double | Power PI controller proportional gain | - | - |  | MwpqMode |  | MwpqMode | 3 | integer | Control mode (0 : reactive power reference, 1 : power factor reference, 2 : UQ static, 3 : voltage control) | - | -
Kiwpp |  | Kiwpp | 5 | double | Power PI controller integration gain | 1/s | - |  | Kpwpx |  | Kpwpx | 0.5 | double | Reactive power or voltage PI controller proportional gain | - | -
KwppRef |  | KwppRef | 1.5 | double | Power reference gain | - | - |  | Kiwpx |  | Kiwpx | 10 | double | Reactive power or voltage PI controller integral gain | 1/s | -
PRefMaxPu |  | PRefMaxPu | 1 | double | Maximum PD power reference | pu | SnZone3, convention générateur |  | KwpqRef |  | KwpqRef | 0 | double | Reactive power reference gain | - | -
PRefMinPu |  | PRefMinPu | 0 | double | Minimum PD power reference | pu | SnZone3, convention générateur |  | Kwpqu |  | Kwpqu | 0.3 | double | Voltage controller cross coupling gain | pu | Un_PDR / SnZone3 | Ce paramètre correspond au lambda de la régulation de la tension. Attention au per unitage.
DPRefMaxPu |  | DPRefMaxPu | 1 | double | Maximum positive ramp rate for PD power reference | pu/s | SnZone3 |  | XRefMaxPu |  | XRefMaxPu | 0.5 | double | Maximum WT reactive power or voltage reference | pu | SnZone3, convention générateur OU (Un1 ou Un2)
DPRefMinPu |  | DPRefMinPu | -1 | double | Minimum negative ramp rate for PD power reference | pu/s | SnZone3 |  | XRefMinPu |  | XRefMinPu | -0.5 | double | Minimum WT reactive power or voltage reference from integration | pu | SnZone3, convention générateur OU (Un1 ou Un2)
DPwpRefMaxPu |  | DPwpRefMaxPu | 1 | double | Maximum positive ramp rate for WP power reference | pu/s | SnZone3 |  | DXRefMaxPu |  | DXRefMaxPu | 10 | double | Maximum positive ramp rate for WT reactive power or voltage reference | pu/s | SnZone3 OU (Un1 ou Un2)
DPwpRefMinPu |  | DPwpRefMinPu | -1 | double | Minimum negative ramp rate for WP power reference | pu/s | SnZone3 |  | DXRefMinPu |  | DXRefMinPu | -10 | double | Minimum negative ramp rate for WT reactive power or voltage reference | pu/s | SnZone3 OU (Un1 ou Un2)
PKiwppMaxPu |  | PKiwppMaxPu | 1 | double | Maximum active power reference from integration | pu | SnZone3, convention générateur |  | XKiwpxMaxPu |  | XKiwpxMaxPu | 0.5 | double | Maximum WT reactive power or voltage reference from integration | pu | SnZone3, convention générateur OU (Un1 ou Un2)
PKiwppMinPu |  | PKiwppMinPu | -1 | double | Minimum active power reference from integration | pu | SnZone3, convention générateur |  | XKiwpxMinPu |  | XKiwpxMinPu | -0.5 | double | Minimum WT reactive power or voltage reference from integration | pu | SnZone3, convention générateur OU (Un1 ou Un2)
/ | / | PErrMaxPu | 1 | double | Maximum control error for power PI controller | pu | SnZone3, convention générateur |  | / | / | XErrMaxPu | 1 | double | Maximum reactive power or voltage error input to PI controller | pu | SnZone3 OU Un_PDR
/ | / | PErrMinPu | -1 | double | Minimum negative control error for power PI controller in pu | pu | SnZone3, convention générateur |  | / | / | XErrMinPu | -1 | double | Minimum reactive power or voltage error input to PI controller | pu | SnZone3 OU Un_PDR
tWPPFiltP |  | / | / | double | Filter time constant for active power measurement | s | - |  | UwpqDipPu |  | UwpqDipPu | 0.8 | double | Voltage threshold for UVRT detection | pu | Un_PDR
tWPfFiltP |  | / | / | double | Filter time constant for frequency measurement | s | - |  | / | / | UwpqRisePu | 1.1 | double | Voltage threshold for OVRT detection | pu | Un_PDR
tpft |  | / | / | double | Lead time constant in the reference value transfer function | s | - |  | / | / | RwpDropPu | 0 | double | Resistive component of voltage drop impedance | pu | Un_PDR^2 / SnZone3
tpfv |  | / | / | double | Lag time constant in the reference value transfer function | s | - |  | / | / | XwpDropPu | 0 | double | Inductive component of voltage drop impedance | pu | Un_PDR^2 / SnZone3
[9 empty] | tUqFilt |  | tUqFilt | 0.01 | double | Time constant for the UQ static mode | s | -
[9 empty] | tWPPFiltQ |  | / | / | double | Filter time constant for active power measurement | s | -
[9 empty] | tWPQFiltQ |  | / | / | double | Filter time constant for reactive power measurement | s | -
[9 empty] | tWPUFiltQ |  | / | / | double | Filter time constant for voltage measurement | s | -
[9 empty] | txft |  | / | / | double | Lead time constant in the reference value transfer function | s | -
[9 empty] | txfv |  | / | / | double | Lag time constant in the reference value transfer function | s | -

## Mesures de parc
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Mesures du contrôleur de parc | [8 empty] | Communication vers les éoliennes
MeasurementWP_2015 |  | MeasurementWP_2020 | [6 empty] | LinearCommunication_2015 |  | LinearCommunication_2020
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
/ | / | DfMaxPu | 1 | double | Maximum frequency ramp rate in pu/s (base omegaNom) | pu/s | omegaNom |  | / | / | tLagM | 0.01 | double | Communication lag time constant for PPC measurements in s | s | -
/ | / | tUFilt | 0.01 | double | Filter time constant for voltage measurement in s | s | - |  | / | / | tLeadM | 0.01 | double | Communication lead time constant for PPC measurements in s | s | -
/ | / | tfFilt | 0.01 | double | Filter time constant for frequency measurement in s | s | - |  | / | / | tLagPD | 0.01 | double | Communication lag time constant for PPC setpoints in s | s | -
/ | / | tIFilt | 0.01 | double | Filter time constant for current measurement in s | s | - |  | / | / | tLeadPD | 0.01 | double | Communication lead time constant for PPC setpoints in s | s | -
/ | / | tPFilt | 0.01 | double | Filter time constant for active power measurement in s | s | - |  | / | / | tLagRef | 0.01 | double | Communication lag time constant for PPC references in s | s | -
/ | / | tQFilt | 0.01 | double | Filter time constant for reactive power measurement in s | s | - |  | / | / | tLeadRef | 0.01 | double | Communication lead time constant for PPC references in s | s | -

## Contrôle Q
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Contrôle de la puissance réactive
QControl_2015 |  | QControl_2020
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
MqG |  | MqG | 1 | integer | General Q control mode (0-4): Voltage control (0), Reactive power control (1), Open loop reactive power control (2), Power factor control (3), Open loop power factor control (4) | - | -
MqUvrt |  | / | / | integer | UVRT Q control modes (0-2) (see Table 23, section 5.6.5.7, page 51 of the IEC norm N°61400-27-1:2015) | - | -
/ | / | Mqfrt | 1 | integer | FRT Q control modes (0-3) (see Table 29, section 7.7.5, page 60 of the IEC norm N°61400-27-1:2020) | - | -
Kpq |  | Kpq | 1.1 | double | Reactive power PI controller proportional gain | - | -
Kiq |  | Kiq | 2.25 | double | Reactive power PI controller integration gain | 1/s | -
Kpu |  | Kpu | 2 | double | Voltage PI controller proportional gain | - | -
Kiu |  | Kiu | 10 | double | Voltage PI controller integration gain | 1/s | -
/ | / | Kpufrt | 2 | double | Voltage PI controller proportional gain during FRT | - | -
Kqv |  | Kqv | 2 | double | Voltage scaling factor for FRT current | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2)^2, convention générateur
IqH1Pu |  | IqH1Pu | 1.05 | double | Maximum reactive current injection during dip | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2)^2, convention générateur
IqMaxPu |  | IqMaxPu | 1.05 | double | Maximum reactive current injection | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2)^2, convention générateur
IqMinPu |  | IqMinPu | -1.05 | double | Minimum reactive current injection | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2)^2, convention générateur
IqPostPu |  | IqPostPu | 0 | double | Post-fault reactive current injection | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2)^2, convention générateur
tPost |  | tPost | 0 | double | Length of time period where post-fault reactive power is injected | s | -
tQord |  | tQord | 0.05 | double | Reactive power order lag time constant | s | -
UMaxPu |  | UMaxPu | 1.1 | double | Maximum voltage in voltage PI controller integral term | pu | Un1 ou Un2
UMinPu |  | UMinPu | 0.9 | double | Minimum voltage in voltage PI controller integral term | pu | Un1 ou Un2
URef0Pu |  | URef0Pu | 0 | double | User-defined bias in voltage reference | pu | Un1 ou Un2
UqDipPu |  | UqDipPu | 0.9 | double | Voltage threshold for UVRT detection in Q control | pu | Un1 ou Un2
/ | / | UqRisePu | 1.1 | double | Voltage threshold for OVRT detection in Q control | pu | Un1 ou Un2
Udb1Pu |  | / | / | double | Voltage dead band lower limit | pu | Un1 ou Un2
Udb2Pu |  | / | / | double | Voltage dead band upper limit | pu | Un1 ou Un2
/ | / | DUdb1Pu | -0.1 | double | Voltage change dead band lower limit | pu | Un1 ou Un2 | Valeur <= 0
/ | / | DUdb2Pu | 0.1 | double | Voltage change dead band upper limit (typically positive) | pu | Un1 ou Un2 | Valeur >= 0
RDropPu |  | RDropPu | 0 | double | Resistive component of voltage drop impedance | pu | (Un1 ou Un2)^2 / SnZone1
XDropPu |  | XDropPu | 0 | double | Inductive component of voltage drop impedance | pu | (Un1 ou Un2)^2 / SnZone1
/ | / | tUss | 1 | double | Steady-state voltage filter time constant | s | -
tPFiltQ |  | / | / | double | Active power filter time constant | s | -
tUFiltQ |  | / | / | double | Voltage filter time constant | s | -

## Contrôle P
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Contrôle de la puissance active
PControl_4A2015 |  | PControl_4A2020 |  | PControl_4B2015 |  | PControl_4B2020
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
Kpaw |  | Kpaw |  | Kpaw |  | Kpaw | 1000 | double | Anti-windup gain for active power | - | - | Ce paramètre n'existe pas dans le standard IEC. Il est lié à l'implémentation dans Dynawo. Si aucune valeur n'est renseignée, une valeur par défaut sera appliquée.
/ | / | MpUScale |  | / | / | MpUScale | false | boolean | Voltage scaling for power reference during voltage dip (true: u scaling, false: no scaling) | - | -
/ | / | UpDipPu |  | / | / | UpDipPu | 0 | double | Voltage dip threshold for power control | pu | Un1 ou Un2
DPMaxP4APu |  | DPMaxP4APu |  | / | / | / | / | double | Maximum WT power ramp rate | pu/s | SnZone1
tPOrdP4A |  | tPOrdP4A |  | / | / | / | / | double | Power order lag time constant | s | -
/ | / | tPWTRef4A |  | / | / | / | / | double | Reference power order lag time constant | s | -
/ | / | DPRefMax4APu |  | / | / | / | / | double | Maximum WT reference power ramp rate | pu/s | SnZone1
/ | / | DPRefMin4APu |  | / | / | / | / | double | Minimum WT reference power ramp rate | pu/s | SnZone1
tUFiltP4A |  | / | / | / | / | / | / | double | Filter time constant for voltage measurement | s | -
/ | / | / | / | DPMaxP4BPu |  | DPMaxP4BPu | 1 | double | Maximum WT power ramp rate | pu/s | SnZone1
/ | / | / | / | tPOrdP4B |  | tPOrdP4B | 0.05 | double | Power order lag time constant | s | -
/ | / | / | / | tPAero |  | tPAero | 0.1 | double | Aerodynamic power response time constant | s | -
/ | / | / | / | / | / | DPRefMax4BPu | 100 | double | Maximum WT reference power ramp rate | pu/s | SnZone1
/ | / | / | / | / | / | DPRefMin4BPu | -100 | double | Minimum WT reference power ramp rate | pu/s | SnZone1
/ | / | / | / | tUFiltP4B |  | / | / | double | Filter time constant for voltage measurement | s | -

## Limiteurs
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Limiteur de courant | [8 empty] | Limiteur de puissance réactive
CurrentLimiter_2015 |  | CurrentLimiter_2020 | [6 empty] | QLimiter_2015 |  | QLimiter_2020
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
IMaxPu |  | IMaxPu | 1.3 | double | Maximum continuous current at converter terminal | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2), convention générateur |  | QlConst |  | QlConst | true | boolean | True if limits are constant | - | -
IMaxDipPu |  | IMaxDipPu | 1.3 | double | Maximum current during voltage dip at converter terminal | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2), convention générateur |  | QMaxPu |  | QMaxPu | 0.8 | double | Constant maximum reactive power at grid terminal | pu | SnZone1, convention générateur
Kpqu |  | Kpqu | 20 | double | Partial derivative of reactive current limit against voltage | pu | SnZone1 / (Un1 ou Un2)^2, convention générateur |  | QMinPu |  | QMinPu | -0.8 | double | Constant minimum reactive power at grid terminal | pu | SnZone1, convention générateur
MdfsLim |  | MdfsLim | false | boolean | Limitation of type 3 stator current (false: total current limitation, true: stator current limitation) | - | - |  | tPFiltql |  | / | / | double | Filter time constant for active power measurement in s | s | -
Mqpri |  | Mqpri | true | boolean | Prioritization of reactive power during FRT (false: active power priority, true: reactive power priority) | - | - |  | tUFiltql |  | / | / | double | Filter time constant for voltage measurement in s | s | -
UpquMaxPu |  | UpquMaxPu | 1.1 | double | WT voltage in the operation point where zero reactive power can be delivered | pu | Un1 ou Un2
tUFiltcl |  | / | / | double | Voltage filter time constant | s | -

## Contrôle convertisseur
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Contrôle général du convertisseur | [6 empty] | Boucle à verrouillage de phase (PLL) | [6 empty] | Pas de temps interne du modèle
Control | [6 empty] | PLL | [6 empty] | Simulation
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
DipMaxPu | 1 | double | Maximum active current ramp rate | pu/s | SnZone1 / (Un1 ou Un2) |  | tPll | 0.01 | double | PLL first order filter time constant | s | - |  | tS | 0.001 | double | Integration time step | s | - | Ce paramètre n'existe pas dans le standard IEC. Il est lié à l'implémentation dans Dynawo. Si aucune valeur n'est renseignée, une valeur par défaut sera appliquée.
DiqMaxPu | 100 | double | Maximum reactive current ramp rate | pu/s | SnZone1 / (Un1 ou Un2) |  | UPll1Pu | 999 | double | Voltage below which the angle of the voltage is filtered and possibly also frozen | pu | Un1 ou Un2
DiqMinPu | -100 | double | Minimum reactive current ramp rate | pu/s | SnZone1 / (Un1 ou Un2) |  | UPll2Pu | 0.13 | double | Voltage below which the angle of the voltage is frozen | pu | Un1 ou Un2 | UPll2Pu < UPll1Pu typically
Kipaw | 100 | double | Anti-windup gain for active current | - | - | Ce paramètre n'existe pas dans le standard IEC. Il est lié à l'implémentation dans Dynawo. Si aucune valeur n'est renseignée, une valeur par défaut sera appliquée.
Kiqaw | 100 | double | Anti-windup gain for reactive current | - | - | Ce paramètre n'existe pas dans le standard IEC. Il est lié à l'implémentation dans Dynawo. Si aucune valeur n'est renseignée, une valeur par défaut sera appliquée.
tG | 0.01 | double | Current generation time constant | s | -

## Mesures et protections
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Mesures de tension et de fréquence | [8 empty] | Mesures pour le contrôle | [8 empty] | Mesures pour les protections | [8 empty] | Protections de découplage
UfMeasurement_2015 |  | UfMeasurement_2020 | [6 empty] | MeasurementC_2015 |  | MeasurementC_2020 | [6 empty] | MeasurementP_2015 |  | MeasurementP_2020 | [6 empty] | GridProtection
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
DfMaxPu |  | / | / | double | Maximum frequency ramp rate | pu/s | 50 Hz |  | / | / | DfcMaxPu | 1 | double | Maximum frequency control ramp rate | pu/s | 50 Hz |  | / | / | DfpMaxPu | 1 | double | Maximum frequency protection ramp rate | pu/s | 50 Hz |  | UOverPu | 1.35 | double | WT over voltage protection activation threshold | pu | Un1 ou Un2
Mzc |  | / | / | boolean | Zero crossing measurement mode (true = 1 if the wind turbine protection system uses zero crossings to detect the frequency - otherwise false = 0) | - | - |  | / | / | tUcFilt | 0.01 | double | Filter time constant for voltage control measurement | s | - |  | / | / | tUpFilt | 0.01 | double | Filter time constant for voltage protection measurement | s | - |  | UUnderPu | 0 | double | WT under voltage protection activation threshold | pu | Un1 ou Un2
tUFilt |  | / | / | double | Filter time constant for voltage measurement | s | - |  | / | / | tfcFilt | 0.01 | double | Filter time constant for frequency control measurement | s | - |  | / | / | tfpFilt | 0.01 | double | Filter time constant for frequency protection measurement | s | - |  | fOverPu | 1.1 | double | WT over frequency protection activation threshold | pu | 50 Hz
tfFilt |  | / | / | double | Filter time constant for frequency measurement | s | - |  | / | / | tIcFilt | 0.01 | double | Filter time constant for current control measurement | s | - |  | / | / | tIpFilt | 0.01 | double | Filter time constant for current protection measurement | s | - |  | fUnderPu | 0.9 | double | WT under frequency protection activation threshold | pu | 50 Hz
tphiFilt |  | / | / | double | Filter time constant for voltage angle measurement | s | - |  | / | / | tPcFilt | 0.01 | double | Filter time constant for active power control measurement | s | - |  | / | / | tPpFilt | 0.01 | double | Filter time constant for active power protection measurement | s | - |  | TabletUoverUwtfilt11 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 1: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2 | Points par abscisse croissante, en tenant compte des points laissés vides, qui gardent la valeur par défaut de Dynawo
[9 empty] | / | / | tQcFilt | 0.01 | double | Filter time constant for reactive power control measurement | s | - |  | / | / | tQpFilt | 0.01 | double | Filter time constant for reactive power protection measurement | s | - |  | TabletUoverUwtfilt12 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 1: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt21 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 2: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt22 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 2: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt31 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 3: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt32 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 3: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt41 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 4: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt42 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 4: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt51 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 5: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt52 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 5: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt61 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 6: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt62 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 6: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt71 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 7: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt72 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 7: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt81 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 8: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUoverUwtfilt82 |  | double | Over voltage disconnection time table, point 8: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt11 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 1: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2 | Points par abscisse croissante, en tenant compte des points laissés vides, qui gardent la valeur par défaut de Dynawo
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt12 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 1: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt21 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 2: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt22 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 2: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt31 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 3: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt32 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 3: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt41 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 4: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt42 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 4: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt51 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 5: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt52 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 5: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt61 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 6: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt62 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 6: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt71 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 7: voltage in pu (base UNom) | pu | Un1 ou Un2
[27 empty] | TabletUunderUwtfilt72 |  | double | Under voltage disconnection time table, point 7: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt11 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 1: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom | Points par abscisse croissante, en tenant compte des points laissés vides, qui gardent la valeur par défaut de Dynawo
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt12 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 1: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt21 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 2: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt22 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 2: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt31 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 3: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt32 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 3: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt41 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 4: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfoverfwtfilt42 |  | double | Over frequency disconnection time table, point 4: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt11 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 1: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom | Points par abscisse croissante, en tenant compte des points laissés vides, qui gardent la valeur par défaut de Dynawo
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt12 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 1: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt21 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 2: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt22 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 2: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt31 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 3: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt32 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 3: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt41 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 4: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt42 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 4: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt51 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 5: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt52 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 5: disconnection time in s | s | -
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt61 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 6: frequency in pu (base fNom) | pu | fNom
[27 empty] | Tabletfunderfwtfilt62 |  | double | Under frequency disconnection time table, point 6: disconnection time in s | s | -

## Partie mécanique
Renseigner uniquement les cellules sur fond clair. Une colonne par variante du modèle : « / » signale un paramètre que cette variante n'a pas, et une cellule laissée vide signifie que Dynawo prend sa valeur par défaut. Ne figurent pas ici les paramètres que l'outil écrit à partir des onglets Zone1a / Zone3 (SNom, ConverterLVControl, PPCLocal et les impédances du transformateur de groupe), ni les grandeurs d'initialisation, que DyCoV calcule au moment de la simulation.
Transmission mécanique (modèle à deux masses)
Mechanical_4A |  | Mechanical_4B
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Descriptions | Unités | Bases pour les pu | Commentaires
/ | / | Hwtr | 5 | double | WT rotor inertia time constant | s | -
/ | / | Hgen | 1 | double | Generator inertia time constant | s | -
/ | / | KdrtPu | 500 | double | Drive train stiffness | pu | SnZone1, 50 Hz
/ | / | CdrtPu | 15 | double | Drive train damping | pu | SnZone1, 50 Hz