## Général
Type de bloc | Choix | Zone | Combinaison sélectionnée (clé Model Map) | Zone3 lib | Zone3 prefix | Zone1 lib | Zone1 prefix
REPC | REPC_A | Zone3 | REGC_A¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccCurrentSource | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccCurrentSourceNoPlantControl | photovoltaics_
REEC | REEC_B | Zone1;Zone3
REGC | REGC_A | Zone1;Zone3
WTGT | Aucun | Zone1;Zone3
WTGP | Aucun | Zone1;Zone3
WTGA | Aucun | Zone1;Zone3
WTGQ | Aucun | Zone1;Zone3

## Model Map
Key | Zone3_lib | Zone3_prefix | Zone1_lib | Zone1_prefix
REGC_A¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccCurrentSource | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccCurrentSourceNoPlantControl | photovoltaics_
REGC_B¦REEC_A¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource1 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource1NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_B¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource2 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource2NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_C¦REEC_A¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource3 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource3NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_C¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource4 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource4NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_A¦REEC_C¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | BESSWeccCurrentSource | BESS_ | BESSWeccCurrentSourceNoPlantControl | BESS_
REGC_A¦REEC_A¦WTGT_A¦WTGP_A¦WTGA_A¦WTGQ_A | WTG3WeccCurrentSource1 | WTG3_ | WeccWT3CurrentSource1 | WT3_
REGC_A¦REEC_A¦WTGT_A¦WTGP_B¦WTGA_A¦WTGQ_A | WTG3WeccCurrentSource2 | WTG3_ | WeccWT3CurrentSource2 | WT3_
REGC_A¦REEC_A¦WTGT_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun | WTG4AWeccCurrentSource | WTG4A_ | WT4AWeccCurrentSource | WT4A_
REGC_A¦REEC_A¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | WTG4BWeccCurrentSource | WTG4B_ | WT4BWeccCurrentSource | WT4B_

## Zone1a
Le schéma de base pour la zone 1 est le suivant :
Paramètres | Descriptions | Valeurs | Unités | Commentaires
SnZone1 |  | 90 | MVA
N_Zone1 |  | 1 | -
ConverterLVControl |  | True | -
Un2 |  | 0.69 | kV
Un1 |  | 33 | kV
r_TG |  | 1 | pu
Z_cc_TG |  | 0.02445 | pu
R_cc_TG / X_cc_TG |  | 0.01115 | -
Pmax_injection_z1 |  | 90 | MW
Pmax_soutirage_z1 |  | 0 | MW
Qmax_z1 |  | 30 | MVAr
Qmin_z1 |  | -30 | MVAr
P_share |  | 1 | -
Q_share |  | 1 | -

## Zone3
- Topologies ...
Catégorie | Paramètres | Descriptions | Valeurs | Unités | Commentaires
Paramètres généraux | SnZone3 |  | 90 | MVA
| Topologie |  | S+Aux | -
| Un_PDR |  | 225 | kV
| Pmax_injection_PDR |  | 90 | MW
| Pmax_soutirage_PDR |  | 0 | MW
| Qmax_PDR |  | 30 | MVAr
| Qmin_PDR |  | -30 | MVAr
Transformateur principal | Z_cc_TP |  | 0.12 | pu
| R_cc_TP / X_cc_TP |  | 0.01 | -
| N_prises |  | 20 | -
| r_max |  | 1.1 | pu
| r_min |  | 0.9 | pu
| r_0 |  | 1.05 | pu
| Tap_0 |  |  | -
Charge auxiliaire | Un_A |  | 0.69 | kV
| Sn_A |  | 1 | MVA
| r_TA |  | 1 | pu
| Z_cc_TA |  | 1e-06 | pu
| R_cc_TA / X_cc_TA |  | 0.1 | -
| P_A |  | 1 | MW
| Q_A |  | 0.5 | MVAr
| alpha |  | 1 | -
| beta |  | 1 | -

## REEC
Electrical Control
REEC_B
Paramètres | Types | Valeurs | Bases pour les pu | Commentaires
PfFlag | boolean | false |  | power-factor control flag
PQFlag | boolean | false |  | P/Q priority flag
QFlag | boolean | true |  | reactive control flag
VFlag | boolean | true |  | voltage control flag
Dbd1Pu | double | -0.1 | Un
Dbd2Pu | double | 0.1 | Un
DPMaxPu | double | 999 | SNom
DPMinPu | double | -999 | SNom
IMaxPu | double | 1.05 | SNom
Iqh1Pu | double | 2.0 | SNom
Iql1Pu | double | -2.0 | SNom
Kqi | double | 0.5
Kqp | double | 1
Kqv | double | 2
Kvi | double | 1
Kvp | double | 1
PMaxREECPu | double | 1.0 | SNom
PMinREECPu | double | 0.0 | SNom
QMaxREECPu | double | 0.5 | SNom
QMinREECPu | double | -0.5 | SNom
PMaxREPCPu | double | 1.0 | SNom
PMinREPCPu | double | 0.0 | SNom
QMaxREPCPu | double | 0.5 | SNom
QMinREPCPu | double | -0.5 | SNom
tIq | double | 0.02 | s
tRv | double | 0.02 | s
tpREEC | double | 0.04 | s
tpREPC | double | 0.04 | s
tPord | double | 0.02 | s
VDipPu | double | 0.9 | Un
VMaxPu | double | 1.1 | Un
VMinPu | double | 0.9 | Un
VRef0Pu | double | 1 | Un
VUpPu | double | 1.35 | Un
VRef1Pu | double | 0 | Un | REEC_B-specific reference

## REGC
Generator Converter
REGC_A
Paramètres | Types | Valeurs | Bases pour les pu | Commentaires
IqrMaxPu | double | 20 | SNom
IqrMinPu | double | -20 | SNom
RrpwrPu | double | 10 | SNom
tFilterGC | double | 0.02 | s
tG | double | 0.02 | s
brkpt | double | 0.05 | Un
lvpl1 | double | 1.22 | SNom
Lvplsw | boolean | false |  | low-voltage power-logic switch
zerox | double | 0.1 | Un
KiPLL | double | 20 |  | PLL integral gain
KpPLL | double | 3 |  | PLL proportional gain
OmegaMaxPu | double | 1.5 | OmegaNom
OmegaMinPu | double | 0.5 | OmegaNom

## REPC
Plant Control
REPC_A
Paramètres | Types | Valeurs | Bases pour les pu | Commentaires
FreqFlag | boolean | true |  | frequency control flag
RefFlag | boolean | true |  | voltage/Q reference flag
VCompFlag | boolean | false |  | line-drop compensation flag
DbdPu | double | 0.0001 | Un
DDn | double | 100
DUp | double | 100
EMaxPu | double | 0.5 | SNom
EMinPu | double | -0.5 | SNom
FDbd1Pu | double | 0.001 | fNom
FDbd2Pu | double | 0.001 | fNom
FEMaxPu | double | 999 | fNom
FEMinPu | double | -999 | fNom
Kc | double | 0.3
Ki | double | 1.5
Kig | double | 2.36
Kp | double | 0.1
Kpg | double | 0.05
tFilterPC | double | 0.04 | s
tFt | double | 1e-5 | s
tFv | double | 0.1 | s
tLag | double | 0.1 | s
VFrz | double | 0 | Un