## Infos générales ->
format_version | standard
1.0.0 | WECC

## Zone1a
Le schéma de base pour la zone 1 est le suivant :
- Le convertisseur AC/DC est représenté par une source de courant pilotée par des blocs de contrôle qui sont définis dans les standards IEC ou WECC. (Si l'on utilise le bloc REGC-B ou REGC-C alors on pilote une source de tension derrière une impédance au lieu d'une source de courant)
-Le transformateur de groupe (HTA/BT) est représenté par son rapport de transformation (fixe, pas de régleur en charge) et une impédance en per unit (R_cc + j*X_cc):
Paramètres | Descriptions | Valeurs | Unités | Commentaires
SnZone1 | Puissance apparente nominale du convertisseur | 0.25 | MVA | Cette valeur doit également servir de puissance nominale pour les paramètres en per-unit du contrôle-commande du convertisseur.
N_Zone1 | Nombre de convertisseurs représentés par ce modèle de zone 1 dans le parc | 360 | -
ConverterLVControl | Point de contrôle du convertisseur | True | - | Booléen pour définir si le convertisseur se base sur des mesures prises au secondaire BT (True) ou au primaire HTA (False)
Un2 | Tension nominale côté BT (secondaire) | 0.7 | kV | Cette valeur doit également servir de tension nominale pour les paramètres en per-unit du contrôle-commande du convertisseur. (Si ConverterLVControl = True)
Un1 | Tension nominale côté HTA (primaire) | 33 | kV | Cette valeur doit également servir de tension nominale pour les paramètres en per-unit du contrôle-commande du convertisseur. (Si ConverterLVControl = False) En cas de multiples zones 1, il faut indiquer la même valeur de Un1 pour toutes les zones 1.
r_TG | Rapport de prise | 1 | pu (base Un1 / Un2) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1. Si le transformateur est réglé sur une prise +5% alors on attend la valeur 1.05 dans cette case.
Z_cc_TG | Impédance de court-circuit du transformateur de groupe | 0.061847 | pu (base SnZone1, Un1 pour le primaire, Un2 pour le secondaire) | Attention aux bases notamment dans le cas où la puissance apparente nominale du transformateur dans les documents constructeurs n'est pas égale à celle du convertisseur.
R_cc_TG / X_cc_TG | Ratio R/X du transformateur de groupe | 0.25 | -
Pmax_injection_z1 | Puissance active maximale injectée au noeud 1 | 0.208 | MW | Puissance active maximale injectée au noeud 1 en régime normal (convention générateur)
Pmax_soutirage_z1 | Puissance active maximale soutirée au noeud 1 | 0 | MW | Puissance active maximale soutirée au noeud 1 en régime normal (convention récepteur) Cette valeur est utilisée uniquement pour les projets de stockage, sinon elle sera ignorée.
Qmax_z1 | Puissance réactive maximale au noeud 1 | 0.111 | MVAr | Puissance réactive maximale injectée au noeud 1 en régime normal (convention générateur)
Qmin_z1 | Puissance réactive minimale au noeud 1 | -0.111 | MVAr | Puissance réactive minimale injectée au noeud 1 en régime normal (convention générateur)
P_share | Proportion de la puissance active totale allouée à cette zone 1 | 1 | - | Ce paramètre n'est utile qu'en cas de multiples "Zones 1". Il faut alors que la somme de tous les "P_share" soit égale à 1. En cas de topologies simples laisser la valeur à 1.
Q_share | Proportion de la puissance réactive totale allouée à cette zone 1 | 1 | - | Ce paramètre n'est utile qu'en cas de multiples "Zones 1". Il faut alors que la somme de tous les "Q_share" soit égale à 1. En cas de topologies simples laisser la valeur à 1.
Si le parc étudié contient plusieurs technologies (PV + stockage ou éolien + stockage ou différents modèles de convertisseurs par exemple), alors merci de dupliquer cet onglet et remplir un onglet pour chaque "Zone 1" : Zone1a, Zone1b ...

## Zone3
- Pour la zone 3, il existe un nombre limité de topologies pouvant être utilisées pour modéliser le parc:
S | Zone 1 + Transformateur principal HTB/HTA
S + i | Zone 1 + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
S + Aux | Zone 1 + Charges auxiliaires avec transformateur + Transformateur principal HTB/HTA
S + Aux + i | Zone 1 + Charges auxiliaires avec transformateur + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
M | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Transformateur principal HTB/HTA |  |  |  | Les topologies M ne doivent être utilisées qu'en cas de multiples zones 1 (technologies différentes au sein d'un même parc ne pouvant pas être représentées par une seule Zone 1)
M + i | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
M + Aux | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Charges auxiliaires avec transformateur + Transformateur principal HTB/HTA
M + Aux + i | N * Zones 1 pour chaque technologie présente dans le parc + Charges auxiliaires avec transformateur + Réseau collecteur HTA (modèle en PI) + Transformateur principal HTB/HTA
Catégorie | Paramètres | Descriptions | Valeurs | Unités | Commentaires
Paramètres généraux | SnZone3 | Puissance apparente totale du parc | 90 | MVA | Définie comme la somme des puissances apparentes de tous les convertisseurs. En cas de multiples zones 1, adapter la formule pour avoir SnZone3 = N_Zone1a * SnZone1a + N_Zone1b * SnZone1b + ...)
| Topologie |  | S+Aux | -
| Un_PDR | Tension nominale au PDR HTB | 225 | kV | Uniques valeurs possibles : 63 kV, 90 kV, 150 kV, 225 kV, 400 kV ; 132 kV, 66 kV (offshore uniquement)
| Pmax_injection_PDR | Puissance maximale injectée au PDR | 75 | MW | Puissance active maximale injectée au PDR en régime normal (convention générateur)
| Pmax_soutirage_PDR | Puissance maximale soutirée au PDR | -50 | MW | Puissance active maximale soutirée au PDR en régime normal (convention générateur) Cette valeur est utilisée uniquement pour les projets de stockage, sinon elle sera ignorée.
| Qmax_PDR | Puissance réactive maximale au PDR | 25 | MVAr | Puissance réactive maximale injectée au PDR en régime normal (convention générateur)
| Qmin_PDR | Puissance réactive minimale au PDR | -25 | MVAr | Puissance réactive minimale injectée au PDR en régime normal (convention générateur)
Transformateur principal | Z_cc_TP | Impédance de court-circuit du transformateur principal | 9.0449e-05 | pu (base SnZone3, Un_HTB pour le primaire, Un1 pour le secondaire) | Attention aux bases notamment dans les cas où : - La puissance apparente nominale du transformateur dans les documents constructeurs n'est pas égale à SnZone3. - Les tensions nominales du transformateurs dans les documents constructeurs sont différentes de Un_HTB, Un1)
| R_cc_TP / X_cc_TP | Ratio R/X du transformateur principal | 0.1 | -
| N_prises | Nombre de prises du régleur en charge du transformateur principal | 20 | -
| r_max | Rapport de prise maximal du transformateur principal | 1.1 | pu (base Un_HTB / Un1) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1.
| r_min | Rapport de prise minimal du transformateur principal | 0.9 | pu (base Un_HTB / Un1)
| r_0 | Rapport de prise du transformateur principal en début de simulation |  | pu (base Un_HTB / Un1) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1 ; si le transformateur démarre sur une prise +5 %, on attend la valeur 1.05 dans cette case. La valeur doit correspondre à une prise existante : (r_0 - r_min) / (r_max - r_min) × N_prises doit être un entier compris entre 0 et N_prises. Dynawo ne lit pas ce rapport directement : il le déduit de la prise initiale.
| Tap_0 | Prise du régleur en charge du transformateur principal en début de simulation | 10 | - | Prises numérotées de 0 (rapport r_min) à N_prises (rapport r_max). Le rapport initial en découle : r_0 = r_min + (r_max - r_min) × Tap_0 / N_prises. En l'absence de valeur, la prise médiane est utilisée, soit le rapport nominal r = 1.
Charge auxiliaire (Topologies contenant "Aux") | Un_A | Tension nominale de la charge auxiliaire | 0.7 | kV
| Sn_A | Puissance apparente nominale du transformateur auxiliaire | 2 | MVA
| r_TA | Rapport de prise du transformateur auxilliaire | 1 | pu (base Un1 / Un_A) | Par définition la prise nominale a un rapport de prise r = 1. Si le transformateur est réglé sur une prise +5% alors on attend la valeur 1.05 dans cette case.
| Z_cc_TA | Impédance de court-circuit du transformateur auxiliaire | 2.01e-06 | pu (base Sn_A, Un1 pour le primaire, Un_A pour le secondaire)
| R_cc_TA / X_cc_TA | Ratio R/X du transformateur auxiliaire | 0.1 | -
| P_A | Puissance active consommée par la charge auxiliaire | 1 | MW
| Q_A | Puissance réactive consommée par la charge auxiliaire | 0.5 | MVAr
| alpha | Coefficient de dépendance à la tension de la charge active | 1 | - | P = P_A * (V / V0) ^ alpha ; Q = Q_A * (V / V0) ^ beta
| beta | Coefficient de dépendance à la tension de la charge réactive | 1 | -
Réseau collecteur HTA agrégé (modèle en PI) (Topologies contenant "i") | R_rc | Résistance du réseau collecteur HTA agrégé | 0.2 | Ω
| X_rc | Réactance du réseau collecteur HTA agrégé | 1 | Ω
| B_rc | Susceptance du réseau collecteur HTA agrégé | 0 | 1/Ω
| G_rc | Conductance du réseau collecteur HTA agrégé | 0 | 1/Ω

## Signaux zone 1
Signaux à fournir pour la comparaison des modèles Courants et puissances en convention générateur |  |  |  |  | Rappel de la topologie de la zone 1 :
Grandeur |  | Unité | Variable associée dans les fichiers de résultats .csv (courbes de références)
Tension directe (RMS) au nœud 1 |  | pu base Un1 | InternalNode1_BUS_Voltage
Tension directe (RMS) au nœud 2 |  | pu base Un2 | Wind_Turbine_GEN_UPuInjTerminal
Consigne de puissance active envoyée au convertisseur |  | pu base SnZone1
Consigne de puissance réactive envoyée au convertisseur |  | pu base SnZone1
Puissance active injectée par le convertisseur à son point de contrôle au nœud 1 |  | pu base SnZone1 | InternalNode1_BUS_ActivePower
Puissance réactive injectée par le convertisseur à son point de contrôle au nœud 1 |  | pu base SnZone1 | InternalNode1_BUS_ReactivePower
Courant actif direct injecté au nœud 1 |  | pu base Un1, SnZone1 | InternalNode1_BUS_ActiveCurrent
Courant réactif direct injecté au nœud 1 |  | pu base Un1, SnZone1 | InternalNode1_BUS_ReactiveCurrent
Courant actif direct injecté au nœud 2 |  | pu base Un2, SnZone1 | Wind_Turbine_GEN_IpInjTerminal
Courant réactif direct injecté au nœud 2 |  | pu base Un2, SnZone1 | Wind_Turbine_GEN_IqInjTerminal
Dossier de résultats pour les courbes de références (chemin absolu sur votre machine) :
examples/Model/Photovoltaics/WECCCurrentSource/ReferenceCurves/Producer
Rappel des tests à effectuer
|  | Conditions initiales |  |  |  | Fichier de résultats .csv associé (courbe de références) dans le dossier de résultats
Cas | Evènement à simuler | Unode1 | Pnode1 | Qnode1 | SCR
6 | Défaut fugitif triphasé à la terre 150ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3 | PCS_RTE-I16z1.ThreePhaseFault.TransientBoltedSCR3.csv
7 | Défaut fugitif triphasé à la terre 150ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 10 | PCS_RTE-I16z1.ThreePhaseFault.TransientBoltedSCR10.csv
8 | Défaut fugitif triphasé à la terre 150ms | Un1 | Pmax_z1 | Qmin_z1 | 3 | PCS_RTE-I16z1.ThreePhaseFault.TransientBoltedSCR3Qmin.csv
9 | Défaut fugitif impédant triphasé Creux de tension de 0.5 Un Durée 800 ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3 | PCS_RTE-I16z1.ThreePhaseFault.TransientHiZTc800.csv
10 | Défaut fugitif impédant triphasé Creux de tension de 0.7 Un Durée 500 ms | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3 | PCS_RTE-I16z1.ThreePhaseFault.TransientHiZTc500.csv
13 | Echelon de consigne de puissance active de -5% | Un1 | Pmax_z1 | Qmin_z1 | 3 | PCS_RTE-I16z1.SetPointStep.Active.csv
14 | Rampe de fréquence de +500 mHz à 2 Hz/s sur la source AC | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3 |  | Test non applicable pour la zone 1. Ce test sera effectué dans la zone 3
15 | Echelon consigne de tension +5%Un si applicable | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3 | PCS_RTE-I16z1.SetPointStep.Voltage.csv
16 | Echelon de consigne de puissance réactive de -5%Qmax si applicable | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 3 | PCS_RTE-I16z1.SetPointStep.Reactive.csv
17 | Echelon de tension de +10% sur la source AC | 0.95*Un1 | 0.5 Pmax_z1 | Qmin_z1 | 10 | PCS_RTE-I16z1.GridVoltageStep.Rise.csv
18 | Echelon de tension de -10% sur la source AC | 1.05*Un1 | 0.5 Pmax_z1 | Qmax_z1 | 10 | PCS_RTE-I16z1.GridVoltageStep.Drop.csv
23 | Défaut permanent triphasé impédant à la terre (3ph-gnd) Creux de tension de 0.5 Un. | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 10 | PCS_RTE-I16z1.ThreePhaseFault.PermanentHiZ.csv
24 | Défaut permanent triphasé franc à la terre (3ph-gnd) | Un1 | Pmax_z1 | 0 | 10 | PCS_RTE-I16z1.ThreePhaseFault.PermanentBolted.csv
Informations supplémentaires
Méthode de calcul des courants actif et réactifs :
Les courants actifs et réactifs sont ici définis comme :
Courant actif Ip = P / U ; U étant la tension directe au nœud 2 et P étant la puissance active injectée par le convertisseur au nœud 2.
Courant réactif Iq = Q / U ; U étant la tension directe au nœud 2 et Q étant la puissance réactive injectée par le convertisseur au nœud 2.

## Signaux zone 3
Signaux à fournir pour la comparaison des modèles Courants et puissances en convention générateur
Rappel de la topologie de la zone 3 :
Grandeur | Unité | Variable associée dans les fichiers de résultats .csv (courbes de références)
Tension directe au PDR | pu base Un_PDR | BusPDR_BUS_Voltage
Consigne de puissance active | pu base SnZone3, convention générateur
Puissance active injectée au PDR | pu base SnZone3, convention générateur | BusPDR_BUS_ActivePower
Puissance réactive injectée au PDR | pu base SnZone3, convention générateur | BusPDR_BUS_ReactivePower
Courant actif direct injecté au PDR | pu base Un, Sn, convention générateur | BusPDR_BUS_ActiveCurrent
Courant réactif direct injecté au PDR | pu base Un_PDR, SnZone3, convention générateur | BusPDR_BUS_ReactiveCurrent
Grandeur contrôlée par le réglage primaire de tension (U + lambda*Q mesuré) | pu base Un_PDR | Wind_Turbine_GEN_MagnitudeControlledByAVRPu
Consigne du réglage primaire de tension “U+lambda.Q” | pu base Un_PDR | Wind_Turbine_GEN_VoltageSetpointPu
Prise du régleur du TP | - | Main_Xfmr_XFMR_Tap
Fréquence | pu base 50Hz | NetworkFrequencyPu
Dossier de résultats pour les courbes de références (chemin absolu sur votre machine) :
examples/Model/Photovoltaics/WECCCurrentSource/ReferenceCurves/Producer
Rappel des tests à effectuer
|  | Conditions initiales |  |  |  | Fichier de résultats .csv associé (courbe de références) dans le dossier de résultats
Fiche | Evènement à simuler | U_PDR | P_PDR | Q_PDR | Xcc
I2 | Echelon de consigne de réglage primaire de tension de +2% | Udim | Pmax_PDR | 0 | a | PCS_RTE-I16z3.USetPointStep.AReactance.csv
I2 | Echelon de consigne de réglage primaire de tension de +2% | Udim | Pmax_PDR | 0 | b | PCS_RTE-I16z3.USetPointStep.BReactance.csv
I2 | Echelon de consigne de puissance active -40%.Pmax | Udim | Pmax_PDR | 0 | b | PCS_RTE-I16z3.PSetPointStep.Dec40.csv
I2 | Echelon de consigne de puissance active +40%.Pmax | Udim | 60%.Pmax_PDR | 0 | b | PCS_RTE-I16z3.PSetPointStep.Inc40.csv
I2 | Echelon de consigne de puissance réactive +10%.Pmax | Udim | Pmax_PDR | 0 | b | PCS_RTE-I16z3.QSetPointStep.Inc10.csv
I2 | Echelon de consigne de puissance réactive -20%.Pmax | Udim | Pmax_PDR | 10%.Pmax_PDR | b | PCS_RTE-I16z3.QSetPointStep.Dec20.csv
I5 | Défaut fugitif impédant triphasé | Udim | Pmax_PDR | 0 | 3/4.b | PCS_RTE-I16z3.ThreePhaseFault.TransientBolted.csv
I6 | Creux de tension du gabarit applicable | Udim | Pmax_PDR | 0 | NA | PCS_RTE-I16z3.GridVoltageDip.Qzero.csv
I7 | Surtension du gabarit applicable | Udim | Pmax_PDR | Qmin_PDR | NA | PCS_RTE-I16z3.GridVoltageSwell.QMin.csv
I7 | Surtension du gabarit applicable | Udim | Pmax_PDR | Qmax_PDR | NA | PCS_RTE-I16z3.GridVoltageSwell.QMax.csv
I10 | Echelon de charge en réseau séparé | Udim | 80%.Pmax_PDR | 0 | b | PCS_RTE-I16z3.Islanding.DeltaP10DeltaQ4.csv
Udim est défini dans le CdCCC en fonction de la tension nominale au PDR
Xcc = a et Xcc = b sont définis dans le CdCCC en fonction de la puissance installée et de la tension nominale au PDR
Informations supplémentaires
Méthode de calcul des courants actif et réactifs :
Courant actif Ip = P / U ; U étant la tension directe au PDR et P étant la puissance active injectée par le parc.
Courant réactif Iq = Q / U ; U étant la tension directe au PDR et Q étant la puissance réactive injectée par le parc.

## Model Map
Variantes → modèle Dynawo (lib + préfixe)
Key | Zone3_lib | Zone3_prefix | Zone1_lib | Zone1_prefix
REGC_A¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccCurrentSource | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccCurrentSourceNoPlantControl | photovoltaics_
REGC_B¦REEC_A¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource1 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource1NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_B¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource2 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource2NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_C¦REEC_A¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource3 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource3NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_C¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | PhotovoltaicsWeccVoltageSource4 | photovoltaics_ | PhotovoltaicsWeccVoltageSource4NoPlantControl | photovoltaics_
REGC_A¦REEC_C¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | BESSWeccCurrentSource | BESS_ | BESSWeccCurrentSourceNoPlantControl | BESS_
REGC_A¦REEC_A¦WTGT_A¦WTGP_A¦WTGA_A¦WTGQ_A | WTG3WeccCurrentSource1 | WTG3_ | WeccWT3CurrentSource1 | WT3_
REGC_A¦REEC_A¦WTGT_A¦WTGP_B¦WTGA_A¦WTGQ_A | WTG3WeccCurrentSource2 | WTG3_ | WeccWT3CurrentSource2 | WT3_
REGC_A¦REEC_A¦WTGT_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun | WTG4AWeccCurrentSource | WTG4A_ | WT4AWeccCurrentSource | WT4A_
REGC_A¦REEC_A¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | WTG4BWeccCurrentSource | WTG4B_ | WT4BWeccCurrentSource | WT4B_

## Général
Type de bloc | Choix | Zone | Combinaison sélectionnée (clé Model Map) | Zone3 lib | Zone3 prefix | Zone1 lib | Zone1 prefix
REPC | REPC_A | Zone3 | REGC_A¦REEC_B¦Aucun¦Aucun¦Aucun¦Aucun | WTG4BWeccCurrentSource | WTG4B_ | WT4BWeccCurrentSource | WT4B_
REEC | REGC_A | Zone1;Zone3
REGC | REEC_B | Zone1;Zone3
WTGT | Aucun | Zone1;Zone3
WTGP | Aucun | Zone1;Zone3
WTGA | Aucun | Zone1;Zone3
WTGQ | Aucun | Zone1;Zone3
Versioning the excel format : Additional sheet blocked with password saying which version of the format of this excel --> have a script adapted for each version.
Semantic versioning

## REPC
Contrôleur de parc
REPC_A
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Unités | Bases pour les pu | Nom associé dans le standard WECC
VCompFlag | false | boolean | - | - | vcmpflg
RefFlag | true | boolean | - | - | refflg
FreqFlag | true | boolean | - | - | frqflg
tFilterPC | 0.04 | double | s | - | tfltr
Kp | 0.1 | double | - | - | kp
Ki | 1.5 | double | - | - | ki
tFt | 1e-05 | double | s | - | tft
tFv | 0.1 | double | s | - | tfv
VFrz | 0 | double | pu | Un_PDR | vfrz
Kc | 0.3 | double | pu | Un_PDR / SnZone3 | kc
EMaxPu | 0.5 | double | pu | Un_PDR ou SnZone3 | emax
EMinPu | -0.5 | double | pu | Un_PDR ou SnZone3 | emin
DbdPu | 0.0001 | double | pu | Un_PDR ou SnZone3 | dbd
QMaxREPCPu | 0.5 | double | pu | SnZone3 | qmax
QMinREPCPu | -0.5 | double | pu | SnZone3 | qmin
Kpg | 0.05 | double | - | - | kpg
Kig | 2.36 | double | - | - | kig
tpREPC | 0.04 | double | s | - | tp
FDbd1Pu | 0.001 | double | pu | fn (50 Hz) | fdb1
FDbd2Pu | 0.001 | double | pu | fn (50 Hz) | fdb2
FEMaxPu | 999 | double | pu | SnZone3 | femax
FEMinPu | -999 | double | pu | SnZone3 | femin
PMaxREPCPu | 1 | double | pu | SnZone3 | pmax
PMinREPCPu | 0 | double | pu | SnZone3 | pmin
DDn | 100 | double | pu | fn (50 Hz) | ddn
DUp | 100 | double | pu | fn (50 Hz) | dup
tLag | 0.1 | double | s | - | tlag

## REEC
Contrôle convertisseur
REEC_A |  | REEC_B |  | REEC_C
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Unités | Bases pour les pu | Nom associé dans le standard WECC | Si ConverterLVControl = True alors la tension de base doit être Un2
PfFlag |  | PfFlag | false | PfFlag |  | boolean | - | - | pfflag | Si ConverterLVControl = False alors la tension de base doit être Un1
VFlag |  | VFlag | true | VFlag |  | boolean | - | - | vflag
QFlag |  | QFlag | true | QFlag |  | boolean | - | - | qflag
PFlag |  | / | / | / | / | boolean | - | - | pflag
PQFlag |  | PQFlag | false | PQFlag |  | boolean | - | - | pqflag
VDipPu |  | VDipPu | 0.9 | VDipPu |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vdip
VUpPu |  | VUpPu | 1.35 | VUpPu |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vup
tRv |  | tRv | 0.02 | tRv |  | double | s | - | trv
Dbd1Pu |  | Dbd1Pu | -0.1 | Dbd1Pu |  | double | pu | Un1 ou Un2 | dbd1
Dbd2Pu |  | Dbd2Pu | 0.1 | Dbd2Pu |  | double | pu | Un1 ou Un2 | dbd2
Kqv |  | Kqv | 2 | Kqv |  | double | pu | - | kqv
Iqh1Pu |  | Iqh1Pu | 2 | Iqh1Pu |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iqh1
Iql1Pu |  | Iql1Pu | -2 | Iql1Pu |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iql1
VRef0Pu |  | VRef0Pu | 1 | VRef0Pu |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vref0
VRef1Pu |  | VRef1Pu | 0 |  |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vref1
IqFrzPu |  | / | / | / | / | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iqfrz
tHoldIq |  | / | / | / | / | double | s | - | thld
tHoldIpMax |  | / | / | / | / | double | s | - | thld2
tpREEC |  | tpREEC | 0.04 | tpREEC |  | double | s | - | tp
QMaxREECPu |  | QMaxREECPu | 0.5 | QMaxREECPu |  | double | pu | SnZone1 | qmax
QMinREECPu |  | QMinREECPu | -0.5 | QMinREECPu |  | double | pu | SnZone1 | qmin
VMaxPu |  | VMaxPu | 1.1 | VMaxPu |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vmax
VMinPu |  | VMinPu | 0.9 | VMinPu |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vmin
Kqp |  | Kqp | 1 | Kqp |  | double | - | - | kqp
Kqi |  | Kqi | 0.5 | Kqi |  | double | - | - | kqi
Kvp |  | Kvp | 1 | Kvp |  | double | - | - | kvp
Kvi |  | Kvi | 1 | Kvi |  | double | - | - | kvi
tIq |  | tIq | 0.02 | tIq |  | double | s | - | tiq
DPMaxPu |  | DPMaxPu | 999 | DPMaxPu |  | double | pu | SnZone1 | dpmax
DPMinPu |  | DPMinPu | -999 | DPMinPu |  | double | pu | SnZone1 | dpmin
PMaxREECPu |  | PMaxREECPu | 1 | PMaxREECPu |  | double | pu | SnZone1 | pmax
PMinREECPu |  | PMinREECPu | 0 | PMinREECPu |  | double | pu | SnZone1 | pmin
IMaxPu |  | IMaxPu | 1.05 | IMaxPu |  | double | pu | Un, SnZone1 | imax
tPord |  | tPord | 0.02 | tPord |  | double | s | - | tpord
VDLIq11 |  | / | / | VDLIq11 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vq1
VDLIq12 |  | / | / | VDLIq12 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iq1
VDLIq21 |  | / | / | VDLIq21 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vq2
VDLIq22 |  | / | / | VDLIq22 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iq2
VDLIq31 |  | / | / | VDLIq31 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vq3
VDLIq32 |  | / | / | VDLIq32 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iq3
VDLIq41 |  | / | / | VDLIq41 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vq4
VDLIq42 |  | / | / | VDLIq42 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iq4
VDLIp11 |  | / | / | VDLIp11 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vp1
VDLIp12 |  | / | / | VDLIp12 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | ip1
VDLIp21 |  | / | / | VDLIp21 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vp2
VDLIp22 |  | / | / | VDLIp22 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | ip2
VDLIp31 |  | / | / | VDLIp31 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vp3
VDLIp32 |  | / | / | VDLIp32 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | ip3
VDLIp41 |  | / | / | VDLIp41 |  | double | pu | Un1 ou Un2 | vp4
VDLIp42 |  | / | / | VDLIp42 |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | ip4
|  |  |  | tBattery |  | double | s | - | T
|  |  |  | SOC0Pu |  | double | pu | SnZone1 | SOCini
|  |  |  | SOCMaxPu |  | double | pu | SnZone1 | SOCmax
|  |  |  | SOCMinPu |  | double | pu | SnZone1 | SOCmin

## REGC
Interface réseau / Source de courant ou Source de tension
REGC_A |  | REGC_B |  | REGC_C
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Unités | Bases pour les pu | Nom associé dans le standard WECC
IqrMaxPu | 20 | IqrMaxPu |  | IqrMaxPu |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iqrmax
IqrMinPu | -20 | IqrMinPu |  | IqrMinPu |  | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | iqrmin
RrpwrPu | 10 | RrpwrPu |  | RrpwrPu |  | double | pu / s | - | rrpwr
tFilterGC | 0.02 | tFilterGC |  | tFilterGC |  | double | s | - | tfltr
tG | 0.02 | tG |  | / | / | double | s | - | tg
Lvplsw | false | / | / | / | / | boolean | - | - | lvplsw
brkpt | 0.05 | / | / | / | / | double | pu | Un1 ou Un2 | brkpt
zerox | 0.1 | / | / | / | / | double | pu | Un1 ou Un2 | zerox
lvpl1 | 1.22 | / | / | / | / | double | pu | Un1 ou Un2, SnZone1 | lvpl1
/ | / | / | / | Kip |  | double | - | - | kip
/ | / | / | / | Kii |  | double | - | - | kii
KpPLL | 3 | KpPLL |  | KpPLL |  | double | - | - | kppll
KiPLL | 20 | KiPLL |  | KiPLL |  | double | - | - | kipll
OmegaMaxPu | 1.5 | OmegaMaxPu |  | OmegaMaxPu |  | double | pu | wn (= 2*pi*50 rd/s) | wmax
OmegaMinPu | 0.5 | OmegaMinPu |  | OmegaMinPu |  | double | pu | wn (= 2*pi*50 rd/s) | wmin
/ | / | RateFlag |  | RateFlag |  | boolean | - | - | rateflg
/ | / | tE |  | tE |  | double | s | - | te
/ | / | RSourcePu |  | RSourcePu |  | double | pu | - | -
/ | / | XSourcePu |  | XSourcePu |  | double | pu | - | -

## Mechanical Part
Drive-Train | [7 empty] | Pitch Control | [7 empty] | Aerodynamic | [5 empty] | Torque Control
WTGT_A |  | WTGT_B | [5 empty] | WTGP_A |  | WTGP_B | [5 empty] | WTGA_A | [5 empty] | WTGQ_A
Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Unités | Bases pour les pu | Nom associé dans le standard WECC | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Unités | Bases pour les pu | Nom associé dans le standard WECC | Paramètres (Dynawo) | Valeurs | Types | Unités | Bases pour les pu | Nom associé dans le standard WECC | Paramètres | Valeurs | Types | Unités | Bases pour les pu | Nom associé dans le standard WECC
Ht |  | Ht |  | double | s | - | ht | Kiw |  | Kiw |  | double | - | - | kiw | Ka |  | double | - | - | Ka | TFlag |  | boolean | - | - | tflag
Hg |  | Hg |  | double | s | - | hg | Kpw |  | Kpw |  | double | - | - | kpw | Theta0 |  | double | degree | - | θo | Kpp |  | double | - | - | kpp
Dshaft |  | Dshaft |  | double | pu | wn (= 2*pi*50 rd/s), SnZone1 | dshaft | Kic |  | Kic |  | double | - | - | kic | Pm0Pu |  | double | pu | - | - | Kip |  | double | - | - | kip
Kshaft |  | Kshaft |  | double | pu | wn (= 2*pi*50 rd/s), SnZone1 | kshaft | Kpc |  | Kpc |  | double | - | - | kpc | [6 empty] | tpWTGQa |  | double | s | - | tp
/ | / | tpWTGTb |  | double | s | - | Tp | Kcc |  | Kcc |  | double | - | - | kcc | [6 empty] | tOmegaRef |  | double | s | - | twref
[8 empty] | tTheta |  | tTheta |  | double | s | - | tθ | [6 empty] | TeMaxPu |  | double | pu | SnZone1 / wn (wn=2*pi*50 rd/s) | temax
[8 empty] | ThetaMax |  | ThetaMax |  | double | degree | - | θmax | [6 empty] | TeMinPu |  | double | pu | SnZone1 / wn (wn=2*pi*50 rd/s) | temin
[8 empty] | ThetaMin |  | ThetaMin |  | double | degree | - | θmin | [6 empty] | P1 |  | double | pu | SnZone1 | p1
[8 empty] | ThetaRMax |  | ThetaRMax |  | double | degree / s | - | θrmax | [6 empty] | Spd1 |  | double | pu | wn = 2*pi*50 rd/s | spd1
[8 empty] | ThetaRMin |  | ThetaRMin |  | double | degree / s | - | θrmin | [6 empty] | P2 |  | double | pu | SnZone1 | p2
[8 empty] | / | / | ThetaWMax |  | double | degree |  | θwmax | [6 empty] | Spd2 |  | double | pu | wn = 2*pi*50 rd/s | spd2
[8 empty] | / | / | ThetaWMin |  | double | degree |  | θwmin | [6 empty] | P3 |  | double | pu | SnZone1 | p3
[8 empty] | / | / | ThetaCMax |  | double | degree |  | θcmax | [6 empty] | Spd3 |  | double | pu | wn = 2*pi*50 rd/s | spd3
[8 empty] | / | / | ThetaCMin |  | double | degree |  | θcmin | [6 empty] | P4 |  | double | pu | SnZone1 | p4
[22 empty] | Spd4 |  | double | pu | wn = 2*pi*50 rd/s | spd4